比选邀请文件

项目名称：石室中学文庙校区消防维保服务项目

招 标 人：四川省成都市石室中学

中国·成都

2024年1月

目  录

一、	比选邀请函	3

二、	项目需求	5

二、 比选须知	14

1、比选须知前附表	14

（1）比选费用	15

（2）踏勘现场	15

（3）比选申请文件的编制	15

（4）比选申请文件制作要求	16

（5）比选报价	17

（6）开标时出现下列情况之一，比选申请文件无效	17

（7）比选报价修正	17

（8）评标定标说明	18

（9）定标办法	18

（10）成交通知书签发	18

（11）付款方式	19

2、详细评分细则	20

三、 比选申请文件格式	23

（一）投 标 函	23

（二）法定代表人授权书	24

（三）报价一览表	25

（四）商务应答表	26

（五）比选申请人基本情况表	27

（六）比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表	28

# 比选邀请函

四川省成都市石室中学将组织实施“石室中学文庙校区消防维保服务项目”的供应商比选活动，如贵单位有意参与本次比选，请在本邀请函规定的时间内提交比选申请文件。

- 项目名称：石室中学文庙校区消防维保服务项目

- 资金来源：自筹资金

- 比选内容：

消防设施设备维保服务（服务期限：三年，合同一年一签）；

备注：详见项目要求。

- 合格供应商资格要求：

（1）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）消防设施维护保养检测机构具备三级以上消防资质；

- 比选文件获取：

凡有意参加比选者，请于2024年1月24日至2024年1月26日到成都石室中学官网（http://www.cdshishi.net）的公告栏中免费下载本此比选活动相关的电子文档资料。

- 比选申请文件递交截止时间：

比选申请文件递交截止时间为于2024年1月26日16:30前，递交至成都石室中学文庙校区行政保障中心。

比选申请文件必须在截止时间前送达规定地点。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的比选申请文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

- 比选地点：成都石室中学文庙校区综合楼会议室。

- 比选时间：2024年1月26日16:30

通讯地址：成都市青羊区文庙前街93号

邮政编码：610041

联系人：王老师

联系电话：028-86117278

2024年1月24日

# 项目需求

（一）项目主要内容

根据中华人民共和国《消防法》、公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》、《社会消防技术服务管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010以及四川省人民政府关于加强建筑现代消防设备维修保养文件精神，为了提高现代消防系统抵御火灾的能力消除火灾隐患，防止因消防设备维修保养不及时而导致设备不能正常运行，主要维护保养系统如下：

1、火灾自动报警系统           2、消防联动控制系统

3、消防广播系统               4、消防电话系统

5、消火栓灭火系统             6、自动喷淋灭火系统

7、通风及防排烟系统           8、应急照明和疏散系统

（二）运维服务要求

1、巡视工作内容（周期为每月检测）

巡视中，通过手动检查装置火灾报警控制器各项功能（如火警功能、故障功能等）是否正常，有无指示灯坏，进行主、备电源自动转换实验等。水系统压力检查，运行测试等。

2、具体定期检修工作内容（每月检测一次，每月检查记录）

（1）烟感报警系统。

检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常，做好记录并及时处理；试验火灾报警主机的声、光显示及自检是否正常；主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常；直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态；采用加烟(或加温)的方法分期分批(10％)试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。

每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

1)	触发产生终端设备的监测信号，火灾报警传输设备或用户信息传输装置应接收到相关信息，并将上述信息上传，查看城市消防监控中心，应收到相关信息。

2)	切断主电源，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。

3)	图形显示装置：在测试火灾报警控制器和消防联动控制器的火灾报警功能及故障报警功能时，观察图形显示装置，应能准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。

4)	在测试火灾报警控制器和消防联动控制器的火灾报警功能及故障报警功能时，核对火灾显示盘报警信息及位置，应和火灾报警控制器显示一致；应能发出警报声音，并具备消音、复位功能。

5)	对于非火灾报警控制器供电的火灾显示盘（区域显示器），关闭主电源，观察备用电源转换及故障报警情况。

每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

6)	采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器、手动报警按钮全部检查试验一遍；

7)	应保证每年对每一只输出模块至少进行一次启动功能试验检查；

8)	每年应保证对每一台区域显示器至少进行一次火灾报警显示功能检查；

9)	每年应保证对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查；

10)	主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

11)	检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常；

12)	检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象；

13)	清扫控制器（柜）外表面灰尘，用吹尘器或刷子清除柜内灰尘杂物；

14)	按规定，探测器应当投入使用2年后每隔3年全部进行检测清洗一遍。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格探测器一律报废，更换新的探测器。

（2）消防给水系统

消防水池

1)每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

2)每月查看补水设施。

3)每年对水源的供水能力进行一次测定。

4)每两年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

消防管路系统

5)观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

6)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

7)清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

8)每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

稳压泵及气压水罐

每月检查应依据如下步骤进行﹕

1)打开排气阀，检查是否能够自动加压。

2)打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

3)打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

消防水泵

1)每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2)每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

3)每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4)每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

5)每月检查主、备泵能否自动切换

6)每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

7)每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

8）电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转 轴，检查旋转是否正常。

9）电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运 行时应不发热、无异常振动及杂音）。

10）水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

11）填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

12）水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

室内消火栓

1)每月对消火栓进行如下检查﹕

2)确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

3)确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

4)检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

5)对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔破玻按钮工作状态正常。

6）室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

室外消火栓

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2)检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

5)定期检查消火栓前端阀门井。

6)保持配套器材的完备有效。

火灾自动报警系统

定期检查，将对火灾探测器进行实施模拟实验，对电缆、接线盒、设备作直观检查，对整修系统进行试验。

联动控制系统

定期检查，除对电缆、设备等作直观检查外，对系统单项进行实效模拟实验，检查排烟风机、风阀、正压送风机、风口是否正常，对已有故障的设备及时维修。

消防广播系统

定期检查，要求广播系统设备、音箱等完好无损；检测消防广播扩音器的联动启动和扬声器音量，确保播音功能正常，语音内容清晰。

消防电话系统

定期检查消防电话主机、电话插座，确保电话主机、分机、插孔通讯设备完好无损坏；电话主机和分机、插孔之间的通话实验 1-3 次，要求通话功能正常、语音清晰；分区对电话插孔进行通讯检测并测试火警电话同消防控制室通话，检查通话质量。

消火栓灭火系统

水泵控制室、室内外消火栓的全部设备，消火栓、消火栓泵、消火栓 泵电控柜、管路上的阀门、管件、喷头、标志、取水管道、消防水池、高位水箱 （消防水箱）、联动控制部分。定期检查，应对消火栓箱进行全面检查维修，保证消火栓或消防卷盘供水闸不渗漏，水枪、水件等附件良好，报警按钮及控制线路功能正常。室内外消火栓的外观、规格、栓口出水方向、栓口中心距离地面高度、组件匹配、水带连接口连接、水带长度、消防卷盘组件、有关内置、消火栓管网启闭标志、检查消火栓设置、消火栓给水系统综合性能、检查消火栓箱是否破损、开启是否方便。

自动喷水系统

定期检查，内容包括喷头检查，对损坏或污染的喷头进行拆换清洗，对报警阀进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等设施检查，给水管路检查，有无渗漏，系统管路内的水定期排空、冲洗，水源检查。

消防排烟系统检修

消防设施最少每季度检修1次，每年大型检查1次。

应急照明和疏散指示标志系统

检查应急电源箱、蓄电池柜、应急照明灯及疏散指示灯，确保外观完好无损坏；确保应急照明和疏散指示标志图、文、尺寸及安装均应符合技术规范，牢固、无遮挡、状态指示灯正常；检查应急照明和疏散指示标志系统供电是否正常，检查应急照明灯、安全指示灯、疏散指示灯能否正常工作；切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

灭火器维护管理

1)各防火小组必须加强对本区灭火器的日常管理和维护。要建立消防器材检查表(灭火器)，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处。

2)管理责任人必须依照“消防器材检查表(灭火器)”之内容每月检查一次。

检查的内容﹕

1)灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

2)铅封及插销均完好无损,未曾动用。

3)灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

4)灭火器是否在有效期内。一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理部门更换。

（三）、比选申请人责任

1、对所承担维修范围内的消防系统进行定期测试、维修和保养，保证其正常运行。如未能通过政府部门检查，由此产生的一切损失由比选申请人负责。

2、比选申请人每月15-20日对校方消防系统进行维护，每次维护保养结束需经校方负责人签字确认。

3、在维保期内，如设备发生故障时，比选申请人接到校方的通知后4小时内到现场，并在到达维修现场后16小时内维修完毕（系统故障在接到维修通知后24小时内处理完毕）。在无明确故障时，比选申请人应定期对整个系统进行检查。如果比选申请人未按时到达现场，责任由比选申请人承担。

4、维修保养范围内消防设施设备故障，由比选申请人负责修理，如比选申请人不能维修，校方可以委托第三方维修，由此产生的费用由比选申请人负责。如需更换单价超过300元的零配件，比选申请人需以书面形式告知校方，经校方确认后更换。

5、比选申请人负责建立该工程消防系统维修档案，对所有检查项目发现的问题、维修处理措施、检修负责人等均进行详细的记录，由校方复检后签字，存档备查。

6、比选申请人每月度检查内容：火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、通风及防排烟系统、应急照明和疏散系统。

7、每季度检查内容：

（1）对整个联动系统进行模拟实验。

（2）对整个联动系统进行现场试验。

（3）对联动、手动功能进行互换试验。

（4）对消防末端试水、各管道井压力表、水泵房等进行检查试验。

以上内容（包括月检、季检）如发现明显故障和潜在故障比选申请人应及时用书面方式通知校方，比选申请人需将每月检查情况作书面报告（即月检表、季检表和年检表）给校方存档，若需维修和更换设备、材料所涉及相关费用须经校方同意后方可进行。

9、在设备系统测试、维修、检查过程中，如因比选申请人操作不当发生的设备损坏造成的维修材料费由比选申请人自行负责。

10、在维修过程中，比选申请人工作人员必须遵守安全操作规程，如发生任何安全事故，均由比选申请人自行负责。

11、比选申请人工程技术人员，应按消防主管部门的要求，在月检、季检和年检的维护工作完成后提供维护报告书，经校方认可。并确保通过消防部门的检查。

（四）、服务期限

自合同签订之日起三年内，一个服务期内考核合格且服务范围及合同总金额不变的前提下，合同每年一签。

四、履约保证金

中标供应商签合同前须交纳中标价5%的履约保证金。

（五）其他

1.因学校的特殊性，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商必须2小时以内响应，40分钟以内完成甲方提出的维修要求。保证6小时到达售后服务现场。如需更换设备或送修，在7个工作日内负责解决。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。供应商超时或未在规定的时间内及时维修，造成的损失费用由成交供应商自行承担。

2.供应商需安排有资质人员负责维保，在维修保养过程中的人身安全等安全责任由供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

3.每次维修、保养后将维修、保养情况填写《消防养护作业报告或维修单》，交校方核实确认、签字。每月向校方提供一份《消防养护作业报告》，报告内容需包括项目需求中的所有内容，作为工作依据，双方保留签字依据。

4. 因本项目所涉及的维保情况复杂，供应商投标报价前，尽量到采购方踏勘现场，投标人根据我校消防设施设备现状进行报价，如不到校勘探现场，视为认可采购方消防设施设备完好，一旦中标，不得对消防设施现状提任何疑议，签订合同后，开始维保。

5.每年不少于4次消防活动，包括单位人员培训至少2次及消防演练至少2次，要求投标单位邀请消防支队参加。

# 二、 比选须知

## 1、比选须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 比选项目内容：石室中学文庙校区消防维保服务项目 |
| 2 | 比选申请人资质要求： （1）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）消防设施维护保养检测机构具备三级以上消防资质； |
| 3 | 评分办法：综合评分法 |
| 4 | 比选时间：2024年1月26日16:30，当场组织比选； 比选地点：成都石室中学文庙校区综合楼会议室。 联系人：王老师，联系电话：028-86117278。 |
| 5 | 比选截止时间和地点：比选文件密封于2024年1月26日16:30前送至成都石室中学文庙校区综合楼会议室。 |
| 6 | 比选申请文件份数：一式两份（正本壹份，副本壹份）。 |
| 7 | 最高限价（人民币）：4.500万元/年，超过最高限价为无效文件。 |

## （1）比选费用

比选申请人应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用。不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## （2）踏勘现场

1）、比选申请人及其相关人员经过比选人的允许，可进入比选人的工程现场，但比选申请人及其人员不得因此使比选人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。

2）、比选人向比选申请人提供的有关现场的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料。比选人对比选申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## （3）比选申请文件的编制

1）、比选申请人提供的优惠条件，不得违反国家有关规定，否则按照有关规定予以处理。

2）、比选申请人成交后，未经比选人同意不得以任何形式和理由转包或分包。否则，立即取消成交资格并终止合同，由此引起的一切经济损失由成交单位100%承担。

3）、比选人将不对比选资料及成交结果向任何比选申请人做单独解释。

## （4）比选申请文件制作要求

比选申请文件一式两份，正本壹份，副本壹份。比选申请文件分别单独密封，并在密封处加盖企业公章。

1）、技术部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术应答，主要是针对比选项目的服务要求做出的实质性响应和满足。比选申请人的技术应答应包括下列内容：

（A）比选申请人认为需要提供的其他文件和资料。

（B）具体技术需求详见第三部分，项目需求。

（C）满足国家行业规范和技术要求

2）、 商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（A）申请函；

（B）比选申请人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（C）法定代表人授权书原件；

（D）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（E）其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

3)、其他部分。比选申请人按照比选文件要求做出的其他应答和承诺。

## （5）比选报价

1）比选申请人按照比选文件要求填写的“报价一览表”。

2）比选申请人的报价是比选申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。

3）所有报价币种为人民币，单位：元

## （6）开标时出现下列情况之一，比选申请文件无效

1)、比选申请文件未密封、密封处未加盖企业公章或法定代表人印鉴的；

2)、比选申请文件逾期送达的；

3)、比选申请人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或参加开标会议未提供法人代表证明或法人委托书的；

4)、比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5)、其它实质性违反比选文件和政策法规要求的。

## （7）比选报价修正

比选申请文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## （8）评标定标说明

本项目按照比选文件的有关规定，根据项目的规模及复杂程度，选择以 综合评分 方式确定成交单位。

## （9）定标办法

1)、比选评选小组由5名评委组成，行政保障中心工作人员2名，教职工代表2名，物业工作人员1名；纪委或工会代表1名担任监督代表。

2)、出席比选会议的比选申请人代表，是法定代表人的凭身份证，是委托代理人的凭法人代表授权委托书和本人身份证，是自然人的凭身份证准时签名报到，出席比选会议。

3)、比选会议由行政保障中心工作人员主持，学校纪委或工会任监督，比选申请人及相关工作人员参加；

4)、监督人开启比选申请书，并当众宣读比选报价；

5)、比选评选小组评定比选申请资料，按照供应商得分由高到低的顺序对中选候选人进行排序，按顺序确定成交人。

6)、比选人不解释成交或落标原因，不退回比选申请文件和其他比选资料。

## （10）成交通知书签发

确定成交人后，比选人于当日内签发成交通知书。

办理《成交通知书》后，比选人于3日内根据《中华人民共和国民法典》，依据比选文件、比选申请文件与成交单位签订合同。

## （11）付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

1).签订合同预付合同金额（年度消防维保服务费用）的40％；

2).完成招标人要求的消防维保服务事项，支付合同金额（年度消防维保服务费用）60%。

3).中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（A）中标通知书；

（B）合同；

（C）中标人开具的正式发票。

## 2、详细评分细则

详细评分表

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 1、经专家评审的有效最低报价作为基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=(评标基准价÷比选报价)×30%×100； 2、超过最高限价的比选报价为无效报价，此项不得分。 | 现场计算 |
| 技术力量 | 20 | 根据供应商提供的技术人员资质情况评分，维保检测技术负责人具备一级注册消防工程师资格证书或者通过了全国一级注册消防工程师考试的得5分； | 该公司技术负责人需在消防总队有备案，并提供证明。 |
|  |  | 根据供应商提供的技术人员职称情况评分，具有中级及以上职称技术人员，每提供1名得3分，最多得9分； | 提供与消防系统相关职称证书 |
|  |  | 根据供应商提供的技术人员证书情况评分，提供中级建（构）筑物消防员证书数6分，每提供1份职业资格证书得1分，最多6分。 | 提供相应证书或者备案证明 |
| 服 务 措 施 | 15 | 设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的得4分；设有固定服务电话、24小时应急响应电话的得2分；只设有移动服务电话的不得分。 | 投标文件中拟相关文件 |
|  |  | 维保工作流程表5分：服务内容详尽、流程规范合理、有明确的维修时限得5分，一般得3分，较差得1分。 | 流程表自拟 |
|  |  | 人员配备得4分，设置固定维保人员的得4分，不设置固定维保人员的得2分。 | 非驻点修保，投标文件中自拟相关文件 |
| 维 保 业 绩 | 10 | 投标人提供承接类似学校消防维保服务业绩，每提供一份得2分，最多得10分。需同时提供服务合同及业主对供应商履约情况的评价资料，不提供不得分。 | 提供三年内维保合同（以投标截止日为准计算） |
| 质量控制和安全保障 | 20分 | 根据供应商提供的质量控制和安全保障方案进行综合评审，内容包含但不限于：①维保技术方案及主要措施；②维保质量目标及保证体系及措施；③维保计划及保证措施；④维保安全和文明施工保证体系及措施。方案完善、具有针对性且不存在不适用项目特性的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得20分，每缺一项扣5分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣5分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 审核资料 |
| 应急方案 | 5分 | 根据供应商提供的应急方案进行综合评审，内容包括但不限于：①应急处理人员安排与应急处理电话；②突发事件的应急处理措施。全部提供以上方案并满足项目采购需求的得5分，缺一项扣1分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指： 非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 审核资料 |
| 满分 | 100分 |  |

# 比选申请文件格式

## （一）投 标 函

__________________（采购单位）：

我方全面研究了 “               ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。我方授权                  （姓名、职务）代表我

方                    （比选申请人的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币            元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的比选申请文件正本1份，副本1份。

4、我方愿意提供单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## （二）法定代表人授权书

__________________（采购单位）：

本授权声明：                     （比选申请人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：         （盖章）

日    期：

## （三）报价一览表

| 项目名称 | 石室中学文庙校区消防维保服务项目 |
| --- | --- |
| 比选申请人全称 |  |
| 比选报价（元） | 元（大写） 元（小写） |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、安装调试、培训、税费、系统集成费用和比选文件规定的其它费用。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## （四）商务应答表

| 序号 | 比选要求 | 比选应答 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选或成交资格。

比选申请人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## （五）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## （六）比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: